## KAD I
Liste des installations du Bâtiment Konrad Adenauer KAD I
Position | Technique | Bâtiment | Description des installations
1 | Sécurité générale de l’ensemble du bâtiment (compartimentage incendie, signalisation de sécurité, moyens manuels de lutte contre l’incendie, voies d’évacuation,..) | KAD I | Bâtiment Konrad Adenauer superficie totale: 68.562 m2
2 | Détection incendie | KAD I | Détection incendie SIEMENS-SRS 150 type SIGMA SYS 63 boucles pour détecteurs 60 boucles Déclencheur Manuel +/- 420 détecteurs à ionisation: type: BR 716 +/- 3148 détecteurs optiques +/- 90 détecteurs thermo - différentiel: type: BM 80 +/- 390 électro-aimant montés sur les portes coupe-feu et coupe fumée
3 | Installation d'alarme incendie | KAD I | 7 boucles pour les sirènes
4 | Installation de désenfumage et de surpression | KAD I | 5 cages d'escaliers
5 | Installation d'éclairage de sécurité | KAD I | 700 éclairages de secours
6 | Installation d'extinction automatique au gaz | KAD I | 1 installation d'extinction hottes self-service type Badgem Fire Protection Agent extincteur : Karbaloy (1 réservoir +- 15 litres) Commande : manuelle et automatique via pastille thermo-fusible dans les hottes Têtes d'éjection : 3 sous la hotte + 4 dans la hotte
1 installation d'extinction hottes cuisine type Badgem Fire Protection (3 zones) Agent extincteur : Karbaloy (3 réservoirs +- 22,7 litres raccordés en série) Commande : manuelle et automatique via pastille thermo-fusible dans les hottes Têtes d'éjection : 10 sous les hottes + un ensemble dans les hottes
7 | Installation d'extinction automatique à eau pulvérisée (sprinklage) | KAD I | 1 installation sprinklage et accessoires JOMOS
8 | Installation de détection CO et de ventilation du parking | KAD I | Installation de détection CO DALEMANS OCTOBUS 64
39 panneaux lumineux
12 sirènes
60 détecteurs CO (20 au -1; 20 au -2; 20 au -3)
9 | Installation de détection gaz | KAD I | 1 installation chaufferie + conduite gaz
10 | Installation électriques moyenne tension (transformateurs) | KAD I | 2 transformateurs triphasés à bain d’huile de 1.000 KVA
1 transformateur triphasé à bain d’huile de 800 KVA
1 transformateur sec à pertes réduites 800kVA
8 cellules moyenne tension (bouclage, protection générale, comptage, départs)
11 | Protection externe contre la foudre petite visite | KAD I | 1 circuit de terre et 1 paratonerre avec 20 boites de contrôles
12 | Protection externe contre la foudre grande visite | KAD I | 1 circuit de terre et 1 paratonerre avec 20 boites de contrôles
13 | Installations électriques basse tension du bâtiment | KAD I | 1 armoire de protection BT
1 cellule BT local TGBT
1 tableau principal basse tension constitué de :
19 cellules
4 disjoncteurs transformateurs
62 tableaux secondaires d'étages
15 tableaux de commandes ou de répartition
No Break:
9 départs
45 tableaux divisionnaires
1 groupe électrogène de 1.000 kVA
1 compensation du facteur de puissance
6 bornes de recharge pour véhicules électriques
14 | NO-BREAK | KAD I | 3 No Break (2x200kVA et 250kVA)
15 | Appareil sous pression | KAD I | Expansion chauffage: - Pneumatex avec compresseur 3000 L pression à 4,5 bar Expansion Eau Glacée: - Pneumatex Compresso C10.2-6 à 4 bar Compresseur Sprinkler: - Pression de service 10 bar - débit 8m3/h - Réservoir 100 litres
16 | Ascenseurs | KAD I | 12 installations
17 | Monte-charge | KAD I | 4 installations
18 | Monte-plat | KAD I | 2 installations
19 | Plate forme élévatrice | KAD I | 2 installations
20 | Escaliers mécaniques | KAD I | 18 installations
21 | Mesures de rejets polluant | KAD I | 1 groupe électrogène de 1.000 kVA
22 | Vérification du respect des exigences concernant la protection du sol et du sous-sol en relation avec les réservoirs et cuve de rétention | KAD I | 1 réservoir aérien d'une capacité de 6.000 litres servant à l'alimentation d'un groupe électrogène
1 réservoir aérien servant de nourisse au groupe électrogène et les cuves de retention
23 | Contrôle périodique des lignes de vie | KAD I | 1 installation d'une longueur de 23 mètres
24 | Contrôle périodique des points d'ancrage | KAD I | 25 points d'ancrage

## KAD II - EST
Liste des installations du Bâtiment Konrad Adenauer KAD II chantier EST
Position | Technique | Bâtiment | Description des installations
1 | Sécurité générale de l’ensemble du bâtiment (compartimentage incendie, signalisation de sécurité, moyens manuels de lutte contre l’incendie, voies d’évacuation,..) | KAD II EST | Bâtiment Konrad Adenauer EST superficie totale: +- 155.000 m2
2 | Détection incendie | KAD II EST | Système de détection incendie SIEMENS type Fc 2080, comprenant : 1 centrale principale et 5 centrales secondaires +/- 7952 détecteurs optiques +/- 18 détecteurs thermovélocimétriques +/- 25 détecteur linéaire optique +/- 20 détecteurs de flamme +/- 50 détecteurs thermiques et optiques de gaine +/- 249 boutons poussoirs d’alarme +/- 30 flashs d’alarme +/- 10 détecteurs intelligents pour atmosphère explosive +/- 1 barrière de sécurité pour atmosphère explosive +/- 18 électro-aimants ou ferme-portes à arrêt électromagnétique montés sur les portes coupe-feu et coupe fumée +/- 455 modules de commande, de relais, de signalisation ou de lignes +/- 12 centrales d’aspiration +/- 23 centrales pour câble de détection de chaleur (marque KIDDE)
3 | Installation d'alarme incendie | KAD II EST | +/- 5 modules de signalisation pour sirènes +/- 1028 embases acoustiques adressables +/- 102 embases acoustiques et optiques adressables
4 | Installation de désenfumage et de surpression | KAD II EST | 10 armoires électriques de commande des installations de désenfumage 1 tableau synoptique de désenfumage 4 groupes de désenfumage +/- 192 exutoires de fumée motorisés +/- 109 ouvrants de désenfumage motorisés +/- 19 portes de sortie de secours motorisées, servant d’exutoire de fumée +/- 25 ventilateurs de désenfumage +/- 81 clapets de désenfumage +/- 134 grilles de désenfumage avec clapet de surpression +/- 6 ventilateurs de mise en surpression des cages d’escaliers +/- 8 clapets de maintien de pression des cages d’escaliers, ascenseur pompiers et sas ascenseur pompiers +/- 69 volets motorisés de mise en pression des cages d’escalier +/- 17 ventilateurs avec clapet de maintien de pression des cages d’escalier +/- 20 ventilateurs de mise en pression des sas de parking +/- 29 clapets de surpression pour évacuation gaz inerte +/- 18 clapets de désenfumage pour évacuation gaz inerte
5 | Installation d'éclairage de sécurité | KAD II EST | 9 centrales d’éclairage de secours CEAG type ZBS 18, équipées de modules de surveillance 3500 éclairages de secours
6 | Installation d'extinction automatique au gaz | KAD II EST | 1 installation d’extinction par gaz Siemens Sinorix CDT (zone DIT et local sécurité), comprenant : +/- 116 bouteilles au total (une batterie principale et une batterie de secours) +/- 10 vannes directionnelles et 1 vanne 3 voies de sélection +/- 48 buses silencieuses montées au plafond +/- 48 buses silencieuses montées en faux-plancher +/- 5 têtes d’éjection montées au plafond +/- 5 têtes d’éjection montées en faux-plancher
1 installation d’extinction par gaz Siemens Sinorix CDT (zone ASI), comprenant : +/- 43 bouteilles +/- 4 vannes directionnelles +/- 18 têtes d’éjection montées au plafond +/- 18 têtes d’éjection montées en faux-plancher
13 centrales d'extinction, type Siemens - XC 1003 (9 pour la zone DIT + local de sécurité et 4 unités pour la zone ASI) et batteries. +/- 2 commutateurs, type Commut (2 unités pour la zone DIT + local de sécurité) +/- 78 commandes manuelles d'extinction, de blocage et de réarmement, type DM 1103 +/- 13 sirènes d'alarme acoustique, type AGN 24.6 +/- 39 avertisseurs optiques, type ALB 24.1 +/- 52 panneaux lumineux, type EWP 01
7 | Installation d'extinction automatique à eau pulvérisée (sprinklage) | KAD II EST | 1 installation sprinklage et accessoires +/- 10 postes de contrôle +/- 6820 têtes de sprinkler +/- 60 vannes d’essai Réservoir d’eau sous pression de 30m³ Réservoir de sprincklage de +/-107m³
8 | Installation de détection CO et de ventilation du parking | KAD II EST | 1 installation de détection CO parking : 5 centrales DALEMANS type Octobus 64 (13 réseaux au total) avec accessoires +/- 104 sondes de détection +/- 40 enseignes lumineuses +/- 20 sirènes
9 | Installation de détection gaz | KAD II EST | 2 installations cogénération + conduite gaz
10 | Installation électriques moyenne tension (transformateurs) | KAD II EST | L'installation est répartie dans 3 locaux distincts et comprend au total : +/- 6 transformateurs sec 1600 KVA +/- 21 cellules moyenne tension (bouclage, remontée de barre, protection générale, comptage, départs)
11 | Protection externe contre la foudre | KAD II EST | 1 circuit de terre et 1 paratonnerre (60 pointes de captage), avec 240 bornes de coupure
12 | Installations électriques basse tension du bâtiment | KAD II EST | 86 armoires électriques de régulation - HVAC
16 armoires électriques de distribution - HVAC
24 armoires électriques secourues de distribution - HVAC
16,80 mètres d'armoires BT local TGBT, constituées de 10 cellules double-faces, équipées de disjoncteurs général d'un ampérage maximal de 5.000 A
80 mètres d'armoires secondaires BT, constituées de cellules double et simple-faces
117 tableaux d'étages - courant normal
180 mètres d'armoires secourues BT, constituées de cellules double-faces
231 tableaux d'étages - courant secouru
141 mètres d'armoires sous onduleur (ASI), constituées de cellules double et simple-faces
74 tableaux d'étages - courant sous onduleur
22 armoires de compensation 200 KVAR
1 installation photovoltaïque 803 m²
1 installation photovoltaïque 1.496 m²
1 système d’appel pour handicapés, comprenant : 1 centrale de supervision TELEVIC type XT-100 SL 29 WC handicapés
13 | Groupes électrogènes | KAD II EST | 3 groupes électrogènes de 1.600 KVA
14 | NO-BREAK | KAD II EST | 2 No Break 100 KVA
8 No Break 200 KVA
6 No Break 400 KVA
1 onduleur pour les systèmes de commande, gestion et protection de la moyenne tension
15 | Appareil sous pression | KAD II EST | Expansion chauffage: - 15 unités avec compresseur d'un total de 16.500 L Expansion Eau Glacée (8 unités): - Compresseur 28 bar - pression de service 19 bar, réservoir 2,60 dm³, pompe 2 m³/h - Réservoir 500 litres - Pompe à membrane, débit 2 m³/h à 2,5 bar Expansion sanitaire (supérieure ou égale à 100 litres) : - Réservoir 100 litres (+/-2 unités) - Réservoir 300 litres (+/-1 unité) - Réservoir 600 litres (+/-1 unité) Compresseur Sprinkler (2 unités): - Pression de service 16 bar - Réservoir 420 litres
16 | Ascenseurs | KAD II EST | 36 installations, dont 4 installations combinées ascenseur / monte-charge / 1 ASC pompier
17 | Monte-charge | KAD II EST | 8 installations
18 | Plate forme élévatrice | KAD II EST | 10 installations, dont 3 permettant l'élévation des nacelles vers leur Monorail
19 | Escaliers mécaniques | KAD II EST | 1 installation
20 | Nacelles | KAD II EST | 11 installations
21 | Mesures de rejets polluant | KAD II EST | 3 groupes électrogènes de 1.600 KVA
2 modules de cogénération fonctionnant au gaz naturel, de marque GE, type Jenbacher JMS 4
22 | Vérification du respect des exigences concernant la protection du sol et du sous-sol en relation avec les réservoirs et cuve de rétention | KAD II EST | 1 réservoir déporté de 50.000 litres pour l'ensemble des groupes électrogène
8 réservoirs de 3.000 litres servant à l'alimentation des groupes électrogène, y inclus réservoirs aériens et éléments de rétention
8 réservoirs de 200 litres servant à la lubrification des groupes électrogène
1 réservoir de 500 litres pour la captation du liquide de refroidissement - Groupe d'eau glacée
6 réservoirs de 1.000 litres servant à la lubrification des cogénérations
23 | Contrôle périodique des lignes de vie | KAD II EST | +/- 111 installations réparties en toiture et en façade, d'une longueur totale de 6100 mètres
24 | Contrôle périodique des points d'ancrage | KAD II EST | +/- 70 points d'ancrage +/- 490 boucles d'ancrage d'environ 40 cm +/- 280 points d'ancrage dans les gaines techniques
25 | Centrale de cogénération | KAD II EST | 2 modules de cogénération fonctionnant au gaz naturel, de marque GE, type Jenbacher JMS 4
26 | Portes garages sectionnelles de plus de 50kg | KAD II EST | 8 portes de garages
27 | RIA et suppresseurs | KAD II EST | +/- 300 RIA et 2 surpresseurs

## KAD II - OUEST
Liste des installations du Bâtiment Konrad Adenauer KAD II chantier OUEST
Position | Technique | Bâtiment | Description des installations
1 | Sécurité générale de l’ensemble du bâtiment (compartimentage incendie, signalisation de sécurité, moyens manuels de lutte contre l’incendie, voies d’évacuation,..) | KAD II OUEST | Bâtiment Konrad Adenauer OUEST superficie totale: +- 24.000 m2
2 | Détection incendie | KAD II OUEST | Système de détection incendie SIEMENS type FC 2080, comprenant : 2 centrales secondaires +/- 1355 détecteurs optiques +/- 6 détecteurs thermiques et optiques de gaine +/- 55 boutons poussoirs d’alarme +/- 12 flashs d’alarme +/- 84 modules de commande, de relais, de signalisation ou de lignes +/- 4 centrales d’aspiration +/- 2 centrales pour câble de détection de chaleur (marque KIDDE)
3 | Installation d'alarme incendie | KAD II OUEST | +/- 1 modules de signalisation pour sirènes +/- 175 embases acoustiques adressables +/- 10 embases acoustiques et optiques adressables
4 | Installation de désenfumage et de surpression | KAD II OUEST | +/- 3 exutoires de fumée motorisés +/- 7 ouvrants de désenfumage motorisés +/- 1 porte de sortie de secours motorisée, servant d’exutoire de fumée +/- 10 grilles de désenfumage avec clapet de surpression +/- 2 ventilateurs de mise en pression des sas de parking
5 | Installation d'éclairage de sécurité | KAD II OUEST | 3 centrales d’éclairage de secours CEAG type ZBS 18, équipées de modules de surveillance 650 éclairages de secours
6 | Installation d'extinction automatique au gaz | KAD II OUEST | 1 installation d’extinction par Argonite zone A-Cardoc), comprenant : +/- 38 bouteilles +/- 5 vannes directionnelles +/- 32 têtes d’éjection montés au plafond
5 centrales d'extinction, type Siemens - XC 1003 (zone A-Cardoc) et batteries. +/- 1 commutateur, type Commut +/- 30 commandes manuelles d'extinction, de blocage et de réarmement, type DM 1103 +/- 5 sirènes d'alarme acoustique, type AGN 24.6 +/- 15 avertisseurs optiques, type ALB 24.1 +/- 20 panneaux lumineux, type EWP 01
7 | Protection externe contre la foudre | KAD II OUEST | 1 circuit de terre et 1 paratonnerre (40 pointes de captage), avec 50 bornes de coupure
8 | Installations électriques basse tension du bâtiment | KAD II OUEST | 4 armoires électriques de régulation - HVAC
6 armoires électriques de distribution - HVAC
6 armoires électriques secourues de distribution - HVAC
5 mètres d'armoires secondaires BT, constituées de cellules double et simple-faces
50 tableaux d'étages - courant normal
12 mètres d'armoires secourues BT, constituées de cellules double-faces
85 tableaux d'étages - courant secouru
10 mètres d'armoires sous onduleur (ASI), constituées de cellules double et simple-faces
24 tableaux d'étages - courant sous onduleur
1 système d’appel pour handicapés, comprenant : 18 WC handicapés (repris sur la centrale décrite dans le KAD II - Phase 1)
9 | Ascenseurs | KAD II OUEST | 4 installations, dont 2 installations combinées ascenseur / monte-charge
10 | Monte-charge | KAD II OUEST | 1 installation
11 | Plate forme élévatrice pour personnes | KAD II OUEST | 5 appareils
12 | Nacelles | KAD II OUEST | 5 installations
13 | Contrôle périodique des lignes de vie | KAD II OUEST | +/- 4 installations réparties en toiture et en façade, d'une longueur totale de 300 mètres
14 | Contrôle périodique des points d'ancrage | KAD II OUEST | +/- 11 points d'ancrage
15 | Portes garages sectionnelles de plus de 50kg | KAD II OUEST | 4 portes de garages
16 | RIA et suppresseurs | KAD II OUEST | +/- 69 RIA

## SCH
Liste des installations du Bâtiment Robert Schuman
Position | Technique | Bâtiment | Description des installations
1 | NO-BREAK | SCH | 1 MGE GALAXY PW 120 kVA 1 INVERTOMATIC SITEPRO S4 30 kVA
2 | Ascenseurs | SCH | 6 installations
3 | Monte-charge | SCH | 3 installations
4 | Plate forme élévatrice à ciseaux | SCH | 1 installation
5 | Installations électriques basse tension du bâtiment | SCH | 1 borne de recharge pour véhicules électriques
6 | Vérification du respect des exigences concernant la protection du sol et du sous-sol en relation avec les réservoirs et cuve de rétention | SCH | 2 réservoirs aérien de 10*1000L et réservoir du groupe électrogène de 600L

## SEN
Liste des installations du Dépôt SENNINGERBERG
Position | Technique | Bâtiment | Description des installations
1 | Vérification du respect des exigences concernant la protection du sol et du sous-sol en relation avec les réservoirs et cuve de rétention | SEN | 1 Réservoir aérien de 5.000L et 1 réservoir aérien de 10.000 L